Схема теплоснабжения 

городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Палкино»

ПАЛКИНСКОГО  муниципального 

района 

 2025 год
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Краткая характеристика ГОРОДского 

поселения «ПАЛКИНО…………………………………...…………......5
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения «Палкино»…..………………………………………10

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей ….…12

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………………..15

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………….18

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…………………………………………………………………………..21

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………………….22

Раздел 7. Инвестиции  в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение …………………………………...………………………...22

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………….23

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………….26

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………26

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………27

Приложение: План – схема  теплоснабжения п. Палкино

Введение

Схема теплоснабжения 


Основанием для разработки схем теплоснабжения городского поселения «Палкино» Палкинского муниципального района являются:

1.Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

3.Схема территориального планирования Палкинского района Псковской области,

4. Генеральный план городского поселения «Палкино».
Утверждены Постановлением администрации района №264 от 23.04.2014 г., актуализированы Постановлением администрации района №512 от 11.12.2019 г., Постановлением администрации района №532 от 04.10.2023 г.
1. Общие положения.
 
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие,  могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.
-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация  затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей городского поселения «Палкино» тепловой энергией;

-улучшение качества жизни на последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Графическая часть.
[image: image1.jpg]FOPOACKOE NOCENEHUE NANIKUHO . e N

MANKUHCKOrO MYHVLIMMATIEHOTO PAOHA NCKOBCKOW OBJIACT! e SOHPOBAME

FEHEPAJIbBHbLIN NNAH e,
KAPTA NMIMAHUPYEMOIO PA3MELLEHUA _OB'I:EKTOB MECTHOIO 3HAYEHUA. 3ona ﬂacrvm"m MNOSTENHLIMA wnflwnwaw (2-4 araxa)
(CXEMA PA3BUTUSA OB BEKTOB U CETEN MHXEHEPHO-TEXHUYECKOIO OBECIMEYEHMS) 3040 SACTPO HHAUBHAYATIHSIU KT AOMENH

OBLLECTBEHHO-ENOBLIE 30H!

30Ha OGHEKTOB AENIOBOTO, OBECTBEHHOTD I KOMMEPHECKOTO HASHaNEHNA
30Ha 0GHEXTOB OLKOILHOMD M CPEAHETD OBLLETD OGPB30BaHHS
30Ha 0BLEKTOB 31PABOOXPAHEHHS M COLIMANBHOM AUMTE!
30Ha OBEKTOB KYNSTOBOO HasHaeH IS
PEKPEALIMOHHBIE 30HI

3oHa o3eneneHns 0BLLEro NonL3oBaHA

3ota OBLEKTOR IUIMUECKO KySTYPSI 1 CTOpTa
MPOVI3BOACTBEHHBIE 11 KOMMYHANEHO-CKIACKVE 30HbI
Mpowssogcraetas sona

KoMMyHamsHO-CKNaACKan 3oHa

30HI MHXKEHEPHOW W TPAHCTIOPTHOI MHOPACTPY!
30Ha OBHEKTOR UHKEHEPHOT HHPACTPYKTYPbI

30Ha 0BEKTOB TPAHCTIOPTHOM UHBPACTPYKTYPLI

30HB CTIELMATNIBHOTO HASHAYEHUA

Jona knanGuly

30Ha 038NEHEHIA CIELMANLHOTO HA3HaYEHHS

30HbI CENBCKOXO3AVCTBEHHOTO HASHAYEHMS
30Ha CRNLCKOXOIAICTBEHHOT UCTIONI530BaHIA

304 BenEHIIS CAA0BOTO XOIHICTBA 1 OTOPORHUHECTEA
VHBIE BUAbI ®YHKLMOHANBHBIX 30H

3owa 3a60n0UEHHLIX TEPPUTOpMI

TPAHCTIOPTHAS UHOPACTPYKTYPA
ABTOMOGMLHbIE fopor
PeruoHansHoro HadeHus

MecTHoro Havenws:

YOuuHO-A0pOKHaR ceTh

TnasHan ynua

Nocenkosas aopora

YAuue! B XUNo# 3aCTROiKe

"R UHKEHEPHAS MIHOPACTPYKTYPA

BogosaGopas ckaakva
BogosaBopii ysen(B3Y)

Bogonposoa

Bogosoa

KaHanusauuostas! HacocHas CraHuua(KHC)
Kananusaupontsie oucTHbIE CoopyxeHuA(KOC)
OuHCTHSIE COOpYXEHNR AOKAEBO/ KaranwsaLuy (OCAK)
Camoreunbie KonneTops!

Hanoprbie konnexops!

'BINYCK OMULLIEHHIX CTOMHLIX BOA(TAHEViHbI)
CaMOTeuHbI KONNEKTOp AKASB0/ KaHanu3aLum

Korenshas

Moaynskas korensas

Tennocers

ren 30HbI C OCOBLIMM YCNIOBUAMM UCTIONE3OBAHUA TEPPUTOPUI
Mexnocenkossle rasonposoas! CaHMTAPHO-SBILUTHLIE SOHSI IPEANPHST COOPYXEHMI 1 UkbiX OBLEKTOB
m CaHUTapHEIE PAIPBIEbI UHKEHEPHBIX KOMMYHIKaLNE

BN10kE OXparHiE 30HSI OTBEKTOB UHKEHEPHOR HHDPACTRYKTYPS! A rorC
wEHOrD W

Tenesbiuuka, TeneausuoHHbilt pETPaHCRATOp ‘30Ha CaHATAPHO/ OXPaHS! MCTOUHUKOB BOROCHAGKEHNS 1 nosica FAYHOPOEKTHEW HEGTATYT
CTPAHCTBEHHOTO TTAFAFOBALHY

ABTOMaTHYECKaR TenedioHHaR CTaHUMA(ATC) 30Ha CaHATApHOM OXPaHbI UCTOUHUKOB BOAOCHAGKEHIS 3 NoAca T

BhilLKa coToRO Casan 30Ha CaHUTApHOM OXPaHbl BOJOBOACE

TEREPATLHI APETOP
3410 TEH JVPEKTORA, . APK. TFORKTA
RO

AT - ETEPSYPT - 20120





Краткая характеристика ГОРОДского поселения «ПАЛКИНО»
1.Пояснительная записка системы теплоснабжения


1.1.Муниципальные образования района
В состав муниципального образования «Палкинский район» входят 6 муниципальных образований: с 1 января 2017 года – 4-сельских поселений, 1- городское поселение, 1-МО.

1. Новоуситовская волость

2. Палкинская волость

3. Качановская волость

4. Черская волость

1 – городское поселение – пос. Палкино

муниципальное образование «Палкинский район»

Решение собрания депутатов сельского поселения «Васильевская волость» №91 от 20.01.2015 г. «О согласии на преобразовании МО «Васильевская волость»

Решение собрания депутатов сельского поселения «Родовская волость» №104  от 03.12.2015 г. «О согласии на преобразовании МО «Родовская волость»

с 1 января 2016 года – 4-сельских поселений, 1- городское поселение, 1-МО
	Муниципальные образования района до 2015 года 


	Муниципальные образования района после  2015 года 



	Новоуситовская волость
	Новоуситовская волость

	Черская волость
	Черская волость

	городское поселение – пос. Палкино
	городское поселение – пос. Палкино

	Палкинская волость
	Палкинская волость

	Качановская волость
	Качановская волость

	Родовская волость
	

	Васильевская волость
	



Палкинский район образован в 1927 году в составе Псковского округа Ленинградской области Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года включен в состав Псковской области. В 1961 году район был упразднен. Восстановлен в прежнем составе в 1966 году. Решением облисполкома № 441 от 15.10.1985 года районный центр – село Палкино было отнесено к категории поселка городского типа.

Общая численность постоянно проживающего населения района по состоянию на 01.01.2013 года составляет 8325 человек, в том числе в пос. Палкино - 2806 чел., 66 % населения проживает в сельской местности. Общая численность постоянно проживающего населения района по данным Псковстата по состоянию на 01.01.2025 года составляет 7016 человек, в том числе в рп. Палкино - 2698 чел. 


Территория района относится к бассейну реки Великой, которая протекает с юга на север по его восточной части. Река Великая принимает в пределах района ряд левых притоков: Кудеб, Смолинку, Щепец, Локнянку, Вяду с притоками Опочной и Ворожей. Великая имеет прерывистую пойму, шириной 50—100 м, сложенную суглинистым, реже супесчаным аллювием. Во время весеннего половодья пойма покрывается слоем воды 0,5—1 м (вблизи устья Кудеба затопление поймы происходит лишь в годы с высоким половодьем). Поэтому здесь формируются богатые дерновые аллювиальные почвы и заливные луга. Ширина р. Великой в пределах района 100— 120 м, глубина, как правило, 2—3 м (на перекатах 0,2—1,5м). 


Через городское поселение проходят следующие автодороги регионального значения: Старый Изборск – Палкино – Остров, Псков – Кислово – Палкино. Поселок расположен в зоне часовой транспортной доступности г. Псков, между Палкино и Псковом осуществляется регулярное автобусное сообщение. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстояние более 20 км от поселка.

На территории района нет метеорологической станции. Поэтому климатические условия характеризуются приближенными данными, найденными косвенными методами на базе соседних метеостанций. 

Среднемесячные температуры воздуха здесь такие (град): 

Я
Ф
М
А
М
И
И
А
С
О
Н
Д

-7,2
—7,3
—3,8
3,8
10,8
14,8
17,2
15,2
10,6
4,9
—0,5
—5,3

Годовая температура 4,4°.

Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха по месяцам (град): 

Я
Ф
М 
А
М
И
И
А     С
   О
Н
Д

-26
-25
—20
—7     —2
2
7
4      0
—6
—13
—22

Абсолютный минимум температуры —40°, средний из них за много лет —29°. Средние за много лет сроки перехода суточной температуры воздуха через 0°, 5°, 10°, 15° и продолжительность периодов с температурой выше указанных пределов видны из таблицы. 

Температура

  Температура          0°
  5°
 10°
   15°

Переход весной    1/IV
19/IV
10/V
 17/IV

Переход осенью  12/XI
16/Х
19/IX
 17/V1II

Период в днях 
225
180
132
   61

Зимой наиболее холодный период с температурой за сутки ниже —5° продолжается с 12 декабря по 8 марта, т. е. 86 дней. 
1.2.Сведения  о котельных городского поселения «Палкино».
В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной  заключить с потребителями договор теплоснабжения является  единая теплоснабжающая организация - МУП «Палкинская ПМК» МО «Палкинский район»,  расположенное по адресу: п. Палкино, ул. Подгорная д.10.
	№ п\п
	Населенные пункты

Поселения
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность

Гкал\час
	Протяженность

теплосетей 

в 4-х 

трубном 

исчислении
	Протяженность

теплосетей 

в 2-х 

трубном 

исчислении 

	Пос. Палкино

	1
	пос. Палкино
	Центральная Котельная 
	7,14
	-
	3,55

	2
	пос. Палкино
	Школьная котельная
	2,32
	-
	0,92

	3
	пос. Палкино
	Котельная ЦРБ
	1,51
	0,79
	-


Графическая схема теплоснабжения п. Палкино прилагается в Приложение №1.

Теплоснабжение в пос. Палкино осуществляется в 14 многоквартирных домах, 10 жилых домах и в 20 административных зданиях.

Основные потребители: население, бюджетные организации.

1.3. Таким образом, на расчетный срок (2028 год) население городского поселения «Палкино» составит 3,4 тыс. человек. Численность населения на первую очередь (2020 год) определена в размере 3,0 тыс. человек. 

Генеральным планом новые площади в основном планируются под индивидуальные жилые зоны с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения  в размере  22 кв.м. \чел. в 1-ю  очередь и в размере   30 кв.м.\чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и  рекреационные  зоны.


В городском поселении при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона; зоны индивидуальной  жилой застройки, зона автомобильного транспорта, производственная зона, зона сельскохозяйственного использования.


Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно –управленческими, общественно – деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно- развлекательными объектами; объектами торговли , общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК»

 на территории Палкинского района.

	Виды услуг
	Единица измерения
	Тариф  с 01.01.2015 г по 30.06.2015                                                                г.,
	Тариф  с 01.07.2015 г по 

31.12.2015 г.,
	Тариф  с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г.                                                           
	Тариф  с 01.07.2016 г по 

31.12.2016 г.
	Тариф  с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г
	Тариф  с 01.07.2017 г по 

31.12.2017 г.
	Тариф  с 01.01.2018 г по 30.06.2018г
	Тариф  с 01.07.2018 г по 

31.12.2018 г.
	Тариф  с 01.01.2019 г по 30.06.2019г
	Тариф  с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г.

	На тепловую энергию (с  НДС)
Природный газ


	Руб. / Гкал
	1970,43
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2301,26 для населения

2862,53 для организаций
	2301,26 для населения

2786,84 для организаций
	2381,80 для населения

2864,69 для организаций
	2381,8 для населения

2864,69 для организаций
	2429,44 для населения

2935,77 для организаций


	Тариф  с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г
	Тариф  с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г.
	Тариф  с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г
	Тариф  с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г.
	Тариф  с 01.01.2022 г по 30.06.2022г
	Тариф  с 01.07.2022 г по 

31.12.2022г.
	Тариф  с 01.01.2023 г по 30.06.2023г
	Тариф  с 01.07.2023 г по 

31.12.2023г.
	Тариф  с 01.01.2024 г по 30.06.2024г
	Тариф  с 01.07.2024 г по 

31.12.2024г.
	Тариф  с 01.01.2025 г по 30.06.2025г
	Тариф  с 01.07.2025 г по 

31.12.2025г.

	Насел.

2429,44

Орг.

2935,77
	2526,62

2936,41


	2526,62

2936,41
	2612,53

3061,64
	2612,53

3061,64
	2717,03

3100,66
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	3245,87

3336,43
	3245,87

3336,43
	3568,73

3568,73



	№№ п/п
	Адрес расположения котельной
	ведомств. принадлежность
	вид собственности
	год постройки
	Длинна сетей    (  всего      /    до потребителя)
	проектная нагрузка, Гкал/час
	подключенная нагрузка, Гкал/час
	       в том числе на отопление
	  в том числе на ГВС

	 
	
	
	
	
	
	
	
	жилфонд
	соц. сфера
	прочие потреб.
	жилфонд
	соц. сфера
	прочие потреб.

	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	БМК, рп. Палкино, ул. Псковская, д. 4в (центральная) новая
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	2013
	3554,5
	7,138
	3,512
	2,617
	0,345
	0,55
	
	
	

	2.
	БМК, рп. Палкино, ул. Изборская, д. 25 (школьная)  новая
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	2013
	921
	2,322
	0,955
	0,034
	0,921
	
	
	
	

	3.
	БМК, рп. Палкино, ул. Строителей, д. 14б (ЦРБ)  новая
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	2013
	790
	2,972
	0,237
	
	0,235
	0,002
	
	0,049
	


	№№ п/п
	Адрес расположения котельной
	Вид используемого топлива
	Годовая потребность в топливе (натур. ед)
	Удельная норма расхода топлива (кг.у.т./ Гкал)
	Вид резервного топлива и его необходимый запас
	       Характеристика котельного оборудования


	 
	
	
	
	
	
	кол-во котлов
	тип котлов
	мощность котлов, Гкал/час
	год выпуска котла
	КПД котла, %

	1
	2
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1.
	БМК, рп. Палкино, ул. Псковская, д. 4в (центральная) новая
	природн. газ
	1365
	146
	дизельное топливо            0,8т
	1                                1                                  1
	КВ-ГМ-3,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             КВ-ГМ-3,15                   КВ-ГМ-2
	2,709          2,709           1,72
	2011           2011           2011
	93%                          93%           93,7%

	2.
	БМК, рп. Палкино, ул. Изборская, д. 25 (школьная)  новая
	природн. газ
	160
	158
	дизельное топливо            0,8т
	1                                1                      1
	КВ-ГМ-1,1                              КВ-ГМ-1,1                                       КВ-ГМ-0,5
	0,946                             0,946         0,43
	2011           2011       2011
	93,7%          93,7%         94,2%

	3.
	БМК, рп. Палкино, ул. Строителей, д. 14б (ЦРБ)  новая
	природн. газ
	215
	153
	дизельное топливо            0,8т
	1                                  1                               1
	КВГМ-0,63                    КВ-ГМ- ,63                    КВ-ГМ-0,5
	0,542           0,542           0,43
	2011        2011         2011
	94,2%         94,2%           94,2%

	№№ 

п/п
	Адрес расположения котельной
	            Количество   и     техническая характеристика  насосного оборудования
	

	 
	
	 сетевые насосы
	подпиточные насосы
	 циркуляц. насосы
	кол-во установок ХВО
	

	1
	2
	28
	29
	30
	31
	

	1.
	БМК, рп. Палкино, ул. Псковская, д. 4в (центральная) новая
	TPE150-260/4 - 2шт.                      TPED 32-250/2 -2шт.             
	TPE50-360/2 - 2шт.
	ТРЕ50-180/2 - 2шт.              ТРЕ50-160/2 - 1шт.            ТРЕ150-200/4 - 2шт.
	1
	

	2.
	БМК, рп. Палкино, ул. Изборская, д. 25 (школьная)  новая
	ТРЕ80-250/2 -2шт.                      СМЕ 1-2 - 2шт.
	СRE 10-4 -2 шт.
	ТРЕ80-250/2 - 2шт.                     ТРЕ32-200/2 - 2шт.              ТРЕ32-150/2 - 1шт.
	1
	

	3.
	БМК, рп. Палкино, ул. Строителей, д. 14б (ЦРБ)  новая
	ТРЕ80-240/2 -2шт.                      СМЕ 1-2 - 2шт.
	CRE 10-4 - 2шт.
	Magna32-120F - 3шт.              TPE80-240/2 - 2шт.
	1
	


Раздел 1.

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения «Палкино».
1.1.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	 Городское поселение «Палкино»

	Центральная Котельная
	8992
	-
	62,2
	-

	Школьная котельная
	1199
	-
	4,8
	-

	Котельная ЦРБ
	836
	56,612
	7,0
	0,4


1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

	№ п/п
	Название котельной
	Отапливаемые объекты
	Отапливаемый объем
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	Островская, д.12
	7159
	291,08
	
	
	

	
	
	Островская, д.1/2
	13882
	583,32
	
	
	

	
	
	Псковская, д.2а
	10993
	448,22
	
	
	

	
	
	Псковская, д.4
	18556
	775,25
	
	
	

	
	
	Псковская, д.6
	11029
	442,755
	
	
	

	
	
	Островская, д.10
	3779
	172,43
	
	
	

	
	
	Островская, д.3
	11028
	420,503
	
	
	

	
	
	Островская, д.5а
	13974
	587,38
	
	
	

	
	
	Псковская, д.8
	11069
	431,873
	
	
	

	
	
	Островская, д.6
	17412
	508,936
	
	
	

	
	
	Островская, д.15а
	5547
	206,3
	
	
	

	
	
	Островская, д.8
	11034
	574,35
	
	
	

	
	
	Рабочая, д.3
	4695
	241,9
	
	
	

	
	
	Рабочая, д.4
	4562
	184,65
	
	
	

	
	
	Отделение №8630 СБ г. Псков
	2546
	108,379
	
	
	

	
	
	Дом культуры
	6436
	154,18
	
	
	

	
	
	ООО «Ростелеком»
	1818
	59,456
	
	
	

	
	
	Д/сад п. Палкино
	8600
	223,916
	
	
	

	
	
	Аптека 
	821
	46,922
	
	
	

	
	
	Прокуратура
	336
	44,81
	
	
	

	
	
	Центральный банк
	645
	48,3
	
	
	

	
	
	Администрация пом.№1
	2988
	209,2
	
	
	

	
	
	Администрация пом.№2
	2085
	145,98
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новая поликлиника
	1735
	105,46
	
	
	

	
	
	Помещение ОАО «Псковэнергоагент»
	354
	23,67
	
	
	

	
	
	Помещение ОВД
	1791
	189,187
	
	
	

	
	
	Ресторан
	3674
	94,523
	
	
	

	
	
	Универмаг
	4791
	123,261
	
	
	

	
	
	Магазин «Вера»
	476
	12,246
	
	
	

	Всего по Центральной Котельной
	153701
	6131,506
	-
	62,2
	-

	2
	Школьная котельная
	Комарова , д.6
	155,5
	14,86
	
	
	

	
	
	Комарова, д.4
	152,7
	12,74
	
	
	

	
	
	Изборская, д.23
	72,6
	6,37
	
	
	

	
	
	Изборская, д.19
	76,8
	6,37
	
	
	

	
	
	Изборская, д.17
	74,2
	6,37
	
	
	

	
	
	Пер. Новый, д.6
	80,6
	6,37
	
	
	

	
	
	Пер. Новый, д.8
	103,96
	12,74
	
	
	

	
	
	Комарова, д.8б
	137,9
	12,74
	
	
	

	
	
	Комарова, д.6а
	64
	6,37
	
	
	

	
	
	Палкинская школа
	58416
	669,558
	
	
	

	
	
	Музыкальная школа
	853
	47,954
	
	
	

	Всего по Школьной котельной
	60187,26
	802,442
	-
	4,8
	-

	3
	Котельная ЦРБ
	ЦРБ
	9235
	238,028
	52,088
	
	

	
	
	Приют
	349
	21,2
	
	
	

	
	
	СЭС
	358
	35
	
	
	

	
	
	Обл. ветстанция
	608
	27,59
	4,524
	
	

	Всего котельной  ЦРБ: 
	10550
	321,82
	56,612
	7,0
	0,4



Учитывая, что Генеральным планом  городского поселения «Палкино» не предусмотрено значительного изменения схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. 


Но вместе с тем в настоящее время износ котельных и тепловых сетей по городскому поселению «Палкино» составляет:

	
	Ввод в эксплуатацию
	Износ зданий, %
	Износ тепловых сетей, %

	Центральная Котельная
	16.10.2013
	0,02
	100

	Школьная котельная
	16.10.2013
	0,02
	100

	Котельная ЦРБ
	16.10.2013
	0,02
	100



В результате изношенности зданий, сооружений, тепловых сетей потери  при передаче тепловой энергии в Центральной Котельной составляют 29,5 % тепловой энергии, в котельной Школьная - 24,8 %, в Котельной ЦРБ – 50 %.


В результате проведенного анализа - требуется провести реконструкцию тепловых сетей городского поселения «Палкино».
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.


Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения городского поселения «Палкино» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 


Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.


Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Центральная Котельная

	760 м
	120 м
	360 м
	620 м

	Школьная котельная

	100 м
	420 м
	240 м
	20 м

	Котельная ЦРБ

	70 м
	120 м
	100 м
	90 м


Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной, адрес
	Установленная

 мощность (Гкал/ч)
	Примечание



	городское поселение «Палкино».
	
	

	Центральная Котельная
	7,14
	В работе

	Школьная котельная
	2,32
	В работе

	Котельная ЦРБ
	1,51
	В работе



Часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения «Палкино» осуществляет МУП «Палкинская ПМК» и является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

2.3. Модернизация системы теплоснабжения  городского поселения «Палкино» Палкинского района  не  предусматривает значительного изменения схемы теплоснабжения.

За последние 5 лет ежегодные объемы нового жилищного строительства составляют порядка 100 кв.м общей площади или 0,3 кв.м в год на одного человека. Для п. Палкино характерна высокая доля ввода индивидуальных жилых домов за счет собственных средств, которая в последние годы составляет 100%.

В 2017-2018 годы предусмотрено строительство трехэтажного 27-ми квартирного жилого дома по адресу: рп. Палкино ул. Островская д.19, по программе переселения  населения из аварийного жилого фонда. Для чего потребуется строительство 80 м. новой теплотрассы и 160 м. реконструкции  уже существующей тепловой сети.


Теплоснабжение планируемой малоэтажной частной застройки  предлагается осуществить от существующих автономных источников.  


Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство производственного цеха и строительство трехэтажного жилого дома не предполагает строительства новых котельных, они будут подключены к существующему  объекту котельной. Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.


Для обеспечения населения п. Палкино в перспективе планируется  при замене  тепловых сетей     проложить трубы в 4-х трубном исполнении.


При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.4. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.


Поселок Палкино  в основном газифицирован. Поэтому значительная часть индивидуальных жилых домов оборудована  отопительными печами, работающими на  природном газу.


Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. 


Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.
2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).
	Наименование котельной
	Затраты на собственные нужды (Гкал/ч)

	
	существующие
	Перспективные

	Центральная Котельная
	0,19
	0,21

	Школьная котельная
	0,04
	0,04

	Котельная ЦРБ
	0,06
	0,06


2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии (Гкал/ч)

	
	
	существующие
	Перспективные

	Центральная Котельная
	7,14
	4,26
	5,46

	Школьная котельная
	2,32
	0,92
	0,92

	Котельная ЦРБ
	1,51
	0,25
	0,25


передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии при передаче (Гкал)
	Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.)

	Центральная Котельная
	1373,9
	2651,3

	Школьная котельная
	296,7
	572,6

	Котельная ЦРБ
	422,0
	835,9


2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч)

	П. Палкино
	

	Центральная Котельная
	0,27

	Школьная котельная
	0,06

	Котельная ЦРБ
	0,08


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.
3.2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки
В течение расчетного периода до 2028г. планируется подключение трехэтажного жилого дома и нового цеха межрайонного хлебозавода мощностью 1,2 Гкал/час. 

Нагрузки перспективных потребителей в течение расчетного периода представлены в таблице 3.2.1.

В таблице 3.2.2. представлены перспективные тепловые мощности пос. Палкино на расчетный срок до 2028 года, с учетом тепловых нагрузок жилого дома  и цеха.
Таблица 3.2.1. – Нагрузки перспективных потребителей
	Наименование объекта
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Жилой дом 
	0,099
	0
	0
	0,099

	Производственный цех
	1,0
	0
	0,1
	1,1

	ИТОГО
	1,099
	0
	0,1
	1,199


Таблица 3.2.2. – Перспективная тепловая мощность

	Наименование показателя
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2020 год
	на 2022 год
	на 2028 год

	
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	Установленная тепловая мощность
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97

	Мощность на собственные нужды
	0,29
	0,29
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Подключенная нагрузка
	5,43
	5,43
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	5,84
	5,84
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04

	Резервные мощности
	4,84
	4,84
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселка.

В 2017-2018 годы предусмотрено строительство трехэтажного 27-ми квартирного жилого дома по адресу: п. Палкино ул. Островская д.19, по программе переселения  населения из аварийного жилого фонда. Для чего потребуется строительство 80 м. новой теплотрассы и 160 м. реконструкции  уже существующей тепловой сети.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходима реконструкция существующих источников теплоты и технического перевооружения всех элементов теплового хозяйства.
Прогнозируемые потребности теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по очерёдности строительства представлены:

Прогнозируемые потребности теплоты

	№
	Потребитель
	Население

тысяч

человек
	Жилищный фонд 

тыс. м2
	Объем тепловой энергии, Гкал

	I
	Расчётный срок 2028 год

	
	Новое строительство
	0,08
	1,3
	0,3

	
	Сохраняемый фонд
	1,68
	60
	7,4

	
	Всего
	1,76
	61,3
	7,7


Учитывая, что Генеральным планам городского поселения «Палкино» не предусмотрено значительного изменения схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.  
4.2.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. В соответствии с Генеральным планом  городского поселения  «Палкино» меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
4.3.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.


Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.
4.4.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения «Палкино»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:
Информация о действующем котловом оборудовании 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОТЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование и местонахождение

 котельной
	Марка котла
	Год выпуска 
	Вид топлива
	Мощность

котла, Мвт
	Подключенная нагрузка, Мвт
	Примечание

	1.
	БМК  ул. Псковская, д. 4в
	КВ-ГМ-3,15
	2011г.
	Прир.газ/диз.топл.
	3,15
	4,26
	

	2.
	
	КВ-ГМ-3,15
	2011г.
	Природный газ
	3,15
	
	

	3.
	
	КВ-ГМ-2
	2011г.
	Природный газ
	2,0
	
	

	4.
	БМК ул. Изборская, д. 25
	КВ-ГМ-1,1
	2011г.
	Прир.газ/диз.топл.
	1,1
	0,92
	

	5.
	
	КВ-ГМ-1,1
	2011г.
	Природный газ
	1,1
	
	

	6.
	
	КВ-ГМ-0,5
	2011г.
	Природный газ
	0,5
	
	

	7.
	БМК ул. Строителей, д. 14а
	КВ-ГМ-0,63
	2011г.
	Прир.газ/диз.топл.
	0,63
	0,25
	

	8.
	
	КВ-ГМ-0,63
	2011г.
	Природный газ
	0,63
	
	

	9.
	
	КВ-ГМ-0,5
	2011г.
	Природный газ
	0,5
	
	


4.5.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных
 (температурный график 95 – 70 0С)
	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды 

На выходе из котла
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	41,2
	38,2
	36

	7
	42,5
	39,6
	36,8

	6
	44,3
	41,1
	38

	5
	45,9
	42,3
	39

	4
	47
	43,4
	39,7

	3
	48,5
	44,5
	40,5

	2
	49,8
	45,6
	41,5

	1
	51,5
	47,2
	43

	0
	52,9
	48,3
	43,6

	-1
	54,2
	49,3
	44,5

	-2
	55,5
	49,4
	45,4

	-3
	56,9
	51,5
	46,2

	-4
	58,2
	52,6
	47,1

	-5
	59,5
	53,7
	48

	-6
	60,8
	54,8
	48,8

	-7
	62,1
	55,8
	49,6

	-8
	63,4
	56,9
	50,5

	-9
	64,7
	58
	51,3

	-10
	66
	59,1
	52,1

	-11
	67,8
	60,3
	52,9

	-12
	68,5
	61,1
	53,7

	-13
	69,8
	62,2
	54,5

	-14
	71
	63,1
	55,3

	-15
	72,3
	64,2
	56,1

	-16
	73,5
	65,2
	56,9

	-17
	74,7
	66,1
	57,6

	-18
	76
	67,2
	58,4

	-19
	77,2
	68,1
	59,1

	-20
	78,4
	69
	59,9

	-21
	79,6
	69,5
	60,6

	-22
	80,8
	71,1
	61,4

	-23
	82
	72
	62,1

	-24
	83,2
	73
	62,9

	-25
	84,4
	74
	63,6

	-26
	85,6
	74,9
	64,3

	-27
	86,8
	75,9
	65

	-28
	87,9
	76,8
	65,7

	-29
	89,1
	77,7
	66,4

	-30
	90,3
	78,3
	67,2

	-31
	91,5
	79,7
	67,9

	-32
	92,7
	80,6
	68,6

	-33
	93,8
	81,6
	69,4

	-34
	95
	82,5
	70


4.6.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч)

	1
	Центральная Котельная
	7,14
	8,339

	2
	Школьная котельная
	2,32
	2,32

	3
	Котельная ЦРБ
	1,51
	1,51


Учитывая, что вторая очередь Генерального план городского поселения «Палкино» рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года  Резервный вид топлива  на котельных п. Палкино -  дизельное топливо.
4.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
4.7.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.
 
В настоящее время  в ГП «Палкино» имеется три котельных каждая со своей системой теплоснабжения и имеющие тупиковые, не дублированные сети.  Дополнительных мероприятий по повышению надежности не предусматривается. 
4.7.2. Установка резервного оборудования.
Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях не предусматривается.
4.7.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.
Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.
4.7.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения.
 Мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения,  не предусматривается.
4.7.5. Устройство резервных насосных станций.
 Устройство резервных насосных станций не предусматривается.»
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.
5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны   резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).


Учитывая, что Генеральным  планом  городского поселения «Палкино»  не предусмотрено значительного изменения схемы теплоснабжения, но при строительстве жилого дома и небольшого производства потребуется строительство 80 м. новой теплотрассы и 160 м. реконструкции  уже существующей тепловой сети. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под частную жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.


Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 


Учитывая, что Генеральным планом городского поселения «Палкино» не предусмотрено значительного изменения схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Центральная Котельная


	газ
	1134909
	Дизельное 
	Дизельное 

	Школьная котельная


	газ
	163625
	Дизельное 
	Дизельное 

	Котельная ЦРБ


	газ
	111422
	Дизельное 
	Дизельное 


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
	Объекты  жилищно - коммунального хозяйства
	Оценка стоимости работ по модернизации и приведению объектов жилищно – коммунального хозяйства  Палкинского района в нормативное состояние , тыс. рублей.

	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Капитальный ремонт тепловых сетей п. Палкино (замена тепловых сетей и замена теплоизоляции) 
	3480
	3480
	3480
	3480
	3480
	3480


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

8.1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

8.2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

8.3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

8.4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

8.5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

8.6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8.7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП «Палкинская ПМК» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоны централизованного теплоснабжения городского поселения «Палкино».


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  городского поселения «Палкино» осуществляет  МУП «Палкинская ПМК».


В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП «Палкинская ПМК». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» охватывает большую часть территории  городского поселения «Палкино» так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселении.
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка (Гкал/ч)

	1
	Центральная Котельная
	7,14
	4,26

	2
	Школьная котельная
	2,32
	0,92

	3
	Котельная ЦРБ
	1,51
	0,25



Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории городского поселения «Палкино» нет бесхозяйных тепловых сетей.
Выводы: 

Развитие теплоснабжения до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных поселения с повышением эффективности топливного использования и  модернизацией установленного оборудования. 

1. Существующая схема теплоснабжения, после выполнения  запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и надлежащему качеству услуг. 

2. Выполнять замену тепловых сетей следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимер минеральной изоляции. 

3. Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление. С этой целью источники теплоты и потребители  должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии. 

4. Проведение энергоаудита теплоснабжающей организации, оформление  энергетических паспортов на все здания, расположенные на территории городского поселения «Палкино» позволит выявить резерв экономии тепловой энергии, способы уменьшения потерь теплоты и снижение себестоимости отпуска тепла от источника. 

 Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться

ПРИЛОЖЕНИЕ:

План – схема  теплоснабжения 

п. Палкино L≈3391.5 м 

















Схема теплотрассы БМК Строителей 14


d=100
d=50



d=76


d=50
d=100

d=50
Схема теплотрассы БМК Изборская 25



d=32



d=150

 d=76



d=89


d=100


d=76


d=50
d=50







Псковская 4





Остров.





1/2





Псков. 6





Псковская 8





Детский


сад





Псковская 5а





Псковская 2а





м





Островская 12





Островская 8





6





Островская





универмаг





ресторан





Маг.





Админ.





Админ.





прокуратура





аптека





сбербанк





поликлиника





дк





телеком





гар





полиция





к





Рабочая 3





энергоо





Рабочая 4





Островская 15а





упр





Остр 10





Остров. 3





Гараж, прачка





БМК





сббж











ЦРБ





Соц. Обслуж.





БМК





Школа


искусств





школа








1
7

