Схема теплоснабжения   

сельсКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«Черская волость»

ПАЛКИНСКОГО муниципального 

района 
2025 год
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Краткая характеристика СЕЛЬского 

поселения «Черская волость» …………………...…………...... 5
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

 (мощность)  и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Черская волость»… ………………………….…… 11

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей ..…… 12

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………….…….. 16

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………….………. 19

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей………………………………………………………………………….. 23

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………….………. 24

Раздел 7. Инвестиции  в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение …………………………………...……………………….... 24

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………….……. 25

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………… 28

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………… 29

ВЫВОДЫ…………………………………………………………….……… 29

Приложение: План - Схема теплоснабжения дер. Вернявино
Введение

Схема теплоснабжения 


Основанием для разработки схем теплоснабжения  сельского поселения «Черская волость» Палкинского муниципального района  являются:

1.Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 3.Схема территориального планирования Палкинского района Псковской области,

4. Генеральный план сельского поселения «Черская волость».
5. Правила землепользования и застройки сельского поселения «Черская волость» Палкинского района Псковской области.
Утверждены Постановлением администрации района №264 от 23.04.2014 г., 

актуализированы Постановлением администрации района №512 от 11.12.2019 г., Постановлением администрации района №532 от 04.10.2023 г.
1. Общие положения.
 
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие,  могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.
-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей сельского поселения «Черская волость» тепловой энергией;

-улучшение качества жизни на последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Графическая часть.
[image: image1.png]HecekpeTHO

MMPABWJIA 3EMJIENIOJB30BAHUSA U 3ACTPOUMKHUCEJBCKOI'O IOCEJIEHUSA
"YEPCKAS BOJJOCThH" MAJKUHCKOI'O PAHOHA TICKOBCKOM OBJIACTU

KAPTA IT'PAIOCTPOUTEJIBHOI'O 30OHNPOBAHUA

KAPTA I'PAHUL] TEPPUTOPUAJIBHbBIX 30H

KAPTA I'PAHHIL] 30H C OCObbIMHU YCIIOBUAMU
NCITOJIB3OBAHUMA TEPPUTOPUN

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA
AOMWHUCTPATUBHBIE MPAHULbI
MankAHckoro paiiora

Uepckoit BonocTi

Mywcoso

‘AepeBHN BepHnBuHO
3eMenb CenbekviX HaCeneHHbIX NyHKTOB

NNaHNPYEMbIE FPAHNLILI HACENEHHBIX NyHKTOB
110 PEKOMEHAGLMM 3AMUHUCTPALMY PalioHa

3EMIU HACENEHHbIX NYHKTOB
TEPPUTOPUATBHBIE 30HbI
JKunbie 30HbI:

30Ha 3ACTPOVKM MHOFOKBaPTUPHBIMM MHOFOSTAXHBIMM KAMbIMU AOMAMH
30Ha 3aCTPOVKM MHOFOKBAPTUPHBIMM MarOSTaXHbIMM KUNbIMU AOMAMM
30Ha ycapeGHOI MnKM cBNOKMPOBAHHOI OAHOCEMENHON NHAVBUAYANBHOI 3aCTPONKM

OBLLeCTBEHHO-AENOBbIE 30Hb!
30Ha AAMUHUCTPATUBHOTO, OBLLECTBEHHOTO W KOMMEPYECKOTO HagHaueHNs

MpOM3BOACTBEHHBIE 30HBI:
30H@ NPOU3BOACTBEHHBIX U KOMMYHANbHO-CKNaACKNX 0GBEKTOB

30Hbi PEKPEALIMOHHOTO UCTIONb3OBAHUR:
IEE  s0na seneHsix HacaxaeHwit OBLLETO NoNb30BaHNS
30Ha NECOB HACENEHHOT NyHKTa

30HbI CENbCKOXOIACTBRHHOM UCMIONBIOBAHUA:
[l soHa canoBOACTE U AauHbIX XO3SICTS

ox2 30Ha TEPPUTOPHIA CENbCKOXO3ANCTBEHHOTO MCMONb30BAHNS

30HbI CNELMANBHOTO Ha3HaYEHNS:

o, sonanaon

HUKONbCKOEe
30Hbi, HAXOARLUMECH BHE TPAHUILL IEMENb HACENEHHbIX MYHKTOB

£ 30Ha 3eMerb CenbCKOXO3ANCTBEHHOMO Ha3HaYeHNs
30HbI 3€MeNb NPOMBbILLNEHHOCTH, 3HEPreTUkK, TpaHcnopTa,
El CBRIM, PAAUOBELLAHNR, TENEBHACHUS, MH(OPMATHKH,

3emenb Ans 0GecneyeHns KOCMUYECKON AATENbHOCTY,
3emenb 060POHbI, Ge30NaCHOCTY 1 3eMeNb MHOMO CNeLManbHOro HasHaueHus

FPAHULIBI 30H C OCOBbLIMYU YCIIOBUSIMU UCTIONB30BAHUS TEPPUTOPUM

BO/I00XPaHHBIE 30HbI

CaHUTaPHO-3ALUNTHBIE 30HbI MPEANPUATHI 1 UHKEHEPHBIX OGLEKTOB

—x—x CaHUTapHble Pa3pbiBbl OT aBTOMOGUMBHBIX AOPOT

OBBEKTBI KYNISTYPHOTO HAGTIEANA
NaMSTHYKA HCTOPUN
NaMATHUKA apXeonorui

0BBEKTbI UCTOPUM U KYNBTYPbI, NEPEAAHHBIE Ha BanaHC MECTHOI aAMMHUCTPaLMN

B [ D] F

namsTHOE MECTO ABNeHUs UKoHbI Boxbei Matepu Oaurutpun

MWHUCTEPGTBO PETVOHATHOTO PASBUTHS
FOCCUACKON SEREPALIN
POCGURCKMA FOCYOAPCTBEHHEIA
RSO MCCTEROBATECKIAN W NPOEKTHEIA

MHCTUTYT YPEAHUCTUKM

APXUTEKTYPHO-MNAHVPOBOSHBIA CEKTOP Na 2

TS eGSR GG
- )
R oy
[ — =
[——— rorowre
[Eyr—— aoromTa.
[Em—— wemomx
MO "Hosoycumosckasn 6onocms" A zorzron





Краткая характеристика СЕЛЬского 

поселения «Черская волость»

1.Пояснительная записка системы теплоснабжения
  1.1.Муниципальные образования района
В состав муниципального образования «Палкинский район» входят 6 муниципальных образований: с 1 января 2017 года – 4-сельских поселений, 1- городское поселение, 1-МО.
      1     Новоуситовская волость
      2.    Палкинская волость
      3.    Качановская волость
      4.    Черская волость

1 – городское поселение – пос. Палкино

муниципальное образование «Палкинский район»

Решение  собрания депутатов сельского поселения «Васильевская волость» №91  от 20.01.2015 г. «О согласии на преобразовании МО «Васильевская волость»

Решение  собрания депутатов сельского поселения «Родовская волость» №104  от 03.12.2015 г. «О согласии на преобразовании МО «Родовская волость»

с 1 января 2016 года – 4-сельских поселений, 1- городское поселение, 1-МО
	Муниципальные образования района до 2015 года 


	Муниципальные образования района после  2015 года 



	Новоуситовская волость
	Новоуситовская волость

	Черская волость
	Черская волость

	городское поселение – пос. Палкино
	городское поселение – пос. Палкино

	Палкинская волость
	Палкинская волость

	Качановская волость
	Качановская волость

	Родовская волость
	

	Васильевская волость
	


   
 Палкинский район образован в 1927 году в составе Псковского округа Ленинградской области Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года включен в состав Псковской области. В 1961 году район был упразднен. Восстановлен в прежнем составе в 1966 году. Решением облисполкома № 441 от 15.10.1985 года районный центр – село Палкино было отнесено к категории поселка городского типа.

Общая численность постоянно проживающего населения района по состоянию на 01.01.2013 года составляет 8325 человек, в том числе в Черской волости — 1101чел. Общая численность постоянно проживающего населения района по данным Псковстата по состоянию на 01.01.2025 года составляет 7016 человек, в том числе в Черской волости - 905 чел.
Территория района относится к бассейну реки Великой, которая протекает с юга на север по его восточной части. Река Великая принимает в пределах района ряд левых притоков: Кудеб, Смолинку, Щепец, Локнянку, Вяду с притоками Опочной и Ворожей. Великая имеет прерывистую пойму, шириной 50—100 м, сложенную суглинистым, реже супесчаным аллювием. Во время весеннего половодья пойма покрывается слоем воды 0,5—1 м (вблизи устья Кудеба затопление поймы происходит лишь в годы с высоким половодьем). Поэтому здесь формируются богатые дерновые аллювиальные почвы и заливные луга. Ширина р. Великой в пределах района 100— 120 м, глубина, как правило, 2—3 м (на перекатах 0,2—1,5м). 
В структуре занятости населения Черской волости основной отраслью является сельское хозяйство, специализирующееся на молочном животноводстве и кормопроизводстве.

Территория Черской волости в основном занята землями сельскохозяйственного назначения. Существовавшие ранее колхозы и совхозы прекратили существование. Выращивание льна прекратилось. Смена организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий происходила весь постсоветский период.

В 2011 году единственным сельскохозяйственным предприятием в волости был  ООО «Агрокомплекс», центральная усадьба – д. Вернявино. ООО «Агрокомплекс» имело 3,2 тыс. га сельхозугодий, все они использовались под пашню (100%). Фермы сельхозпредприятия расположены в разных частях волости. Суммарная ёмкость всех ферм – 2, 0 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе половина ёмкости – коровники.

В 2012 году «Агрокомплекс» реорганизован в «Агрофирму «Черская». Специализация сохранилась. Крупных инвесторов по развитию этого хозяйства нет. Схемой территориального планирования Палкинского района учитывалась возможность строительства новых животноводческих ферм КРС (комплексов) на 200-1000 голов в районе деревень Доньшино-Запятково (оптимальный вариант – 400 голов КРС), а также в районе д. Красино (на 200-400 голов). При этом необходимо улучшение генофонда стада, увеличение удельного веса племенного скота, внедрение передовых технологий, энергосбережения. Необходима организация заготовительных пунктов, холодильных установок, совершенствование логистики.

Потенциально возможно увеличение валового производства молока в 2 раза, мяса – в 3 раза.

Всего в ООО «Агрофирма «Черская» занято 0,15 тыс. человек.

Ориентация на кормопроизводство в растениеводстве сохраняется. Картофель и овощи выращиваются в личных подсобных хозяйствах, огородах и придомовых участках ИЖС, а также на садовых и дачных участках.

Крестьянско - фермерских хозяйств в волости имеется несколько. Более крупные занимаются птицеводством и овцеводством, продукцию в основном поставляют на рынок г. Пскова и г. Санкт- Петербург.

Через сельское поселение «Черская волость» проходит федеральная трасса Санкт-Петербург – Киев – М20. Деревня Вернявино расположена в зоне получасовой транспортной доступности к г. Псков. По территории Черской волости проходит железная дорога протяженностью 12 км. Имеется железнодорожная станция Черская для приема пассажиров и грузов.

На территории района нет метеорологической станции. Поэтому климатические условия характеризуются приближенными данными, найденными косвенными методами на базе соседних метеостанций. 

Среднемесячные температуры воздуха здесь такие (град): 

Я
Ф
М
А
М
И
И
А
С
О
Н
Д

-7,2
—7,3
—3,8
3,8
10,8
14,8
17,2
15,2
10,6
4,9
—0,5
—5,3

Годовая температура 4,4°.

Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха по месяцам (град): 

Я
Ф
М 
А
М
И
И
А     С
   О
Н
Д

-26
-25
—20
—7     —2
2
7
4      0
—6
—13
—22

Абсолютный минимум температуры —40°, средний из них за много лет —29°. Средние за много лет сроки перехода суточной температуры воздуха через 0°, 5°, 10°, 15° и продолжительность периодов с температурой выше указанных пределов видны из таблицы. 

Температура

                               0°
5°
10°
15°

Переход весной1/IV
19/IV
10/V
17/IV

Переход осенью12/XI
16/Х
19/IX
17/V1II

Период в днях 
225
180
132
61

Зимой наиболее холодный период с температурой за сутки ниже —5° продолжается с 12 декабря по 8 марта т е 86 дней. 
1.2.Сведения  о котельных сельского поселения «Черская волость».

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителями договор теплоснабжения, является единая теплоснабжающая организация - МУП «Палкинская ПМК» МО «Палкинский район», расположенное по адресу: п. Палкино, ул. Подгорная д.10.

	№ п\п
	Населенные пункты

Поселения
	Наименование котельной, адрес
	Установка мощность

Гкал\час
	Протяженность

теплосетей 

в 4-х 

трубном 

исчислении
	Протяженность

теплосетей 

в 2-х 

трубном 

исчислении 

	
	Дер. Вернявино

	1
	д. Вернявино
	Котельная д. Вернявино
	1,71
	-
	0,9



Теплоснабжение в  дер. Вернявино осуществляется

                   в 3 многоквартирных домах,

                       в 3 административных зданиях

Основные потребители: население, организации.

1.3. Таким образом, на расчетный срок (2028 год) население сельского поселения «Черская волость» составит 1,3 тыс. человек. Численность населения на первую очередь (2020 год) определена в размере 1,2 тыс. человек. 



Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона; зоны индивидуальной  жилой застройки, зона автомобильного транспорта, производственная зона, зона сельскохозяйственного использования.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми  основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно – управленческими, общественно – деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно - развлекательными объектами; объектами торговли , общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями. В д. Вернявино 2-4-5 этажные многоквартирные дома  имеют общую полезную площадь около 8 тыс. кв.м (192 квартиры). В д. Красино два многоквартирных 3-х этажных дома  общей площадью около 2 тыс. кв.м (50 квартир). 

Общая полезная площадь многоквартирных домов в Черской волости - 10 тыс. кв.м. 

Большую часть домового фонда составляют индивидуальные, в основном, 1-этажные деревянные и кирпичные дома с приусадебными участками. 

Объём нового жилищного строительства в Черской волости  в последние годы невелик (1-3 дома в год). Строительство происходило на выборочных участках, приобретённых на вторичном рынке, а также на торгах участков под ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства. В деревнях строятся также дома для дачного использования. Средняя площадь одного нового индивидуального дома – 100 кв.м.

На начало 2012 года весь жилой фонд Черской волости ориентировочно составил 41 кв.м х 1276 чел = 52,3 тыс. кв.м. Из этого количества многоквартирные дома составляют 10 тыс. кв.м или 19%, индивидуальные малоэтажные дома с приусадебным участком – 42,3 тыс. кв.м или 81% всего домового фонда.


Централизованное теплоснабжение имеет  самый крупный населенный пункт Черской волости – дер. Вернявино, в дер. Красино два многоквартирных 3-х этажных дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» на территории Палкинского района.

	Виды услуг
	Единица измерения
	Тариф  с 01.01.2015 г по 30.06.2015                                                                г.,
	Тариф  с 01.07.2015 г по 

31.12.2015 г.,
	Тариф  с 01.01.2016 г по 30.06.2016 г.                                                           
	Тариф  с 01.07.2016 г по 

31.12.2016 г.
	Тариф  с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г
	Тариф  с 01.07.2017 г по 

31.12.2017 г.
	Тариф  с 01.01.2018 г по 30.06.2018г
	Тариф  с 01.07.2018 г по 

31.12.2018 г.
	Тариф  с 01.01.2019 г по 30.06.2019г
	Тариф  с 01.07.2019 г по 

31.12.2019 г.

	На тепловую энергию (с  НДС)
Природный газ


	Руб. / Гкал
	1970,43
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2137,92 для населения

2599,33 для орг
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2223,44 для населения

2813,52 для организаций
	2301,26 для населения

2862,53 для организаций
	2301,26 для населения

2786,84 для организаций
	2381,80 для населения

2864,69 для организаций
	2381,8 для населения

2864,69 для организаций
	2429,44 для населения

2935,77 для организаций


	Тариф  с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г
	Тариф  с 01.07.2020 г по 

31.12.2020 г.
	Тариф  с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г
	Тариф  с 01.07.2021 г по 

31.12.2021 г.
	Тариф  с 01.01.2022 г по 30.06.2022г
	Тариф  с 01.07.2022 г по 

31.12.2022г.
	Тариф  с 01.01.2023 г по 30.06.2023г
	Тариф  с 01.07.2023 г по 

31.12.2023г.
	Тариф  с 01.01.2024 г по 30.06.2024г
	Тариф  с 01.07.2024 г по 

31.12.2024г.
	Тариф  с 01.01.2025 г по 30.06.2025г
	Тариф  с 01.07.2025 г по 

31.12.2025г.

	Насел.

2429,44

Орг.

2935,77
	2526,62

2936,41


	2526,62

2936,41
	2612,53

3061,64
	2612,53

3061,64
	2717,03

3100,66
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	2961,56

3288,11
	3245,87

3336,43
	3245,87

3336,43
	3568,73

3568,73


Данные котельной
	№№ п/п
	Адрес расположения котельной
	ведомств. принадлежность
	вид собствен- ности
	год постройки
	Длина сетей (всего/до потребителя).км
	проектная нагрузка, Гкал/час
	подключенная нагрузка, Гкал/час
	в том числе на отопление
	в том числе на ГВС

	 
	
	
	
	
	
	
	
	жилфонд
	соц. сфера
	прочие потреб.
	жилфонд
	соц. сфера
	прочие потреб.

	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Котельная, Палкинский район, СП "Черская волость", д. Вернявино 
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	1961
	0,950
	1,64
	0,921
	0,616
	0,174
	0,131
	-
	-
	-


	№№ п/п
	Адрес расположения котельной
	ведомств. принадлежность
	вид собствен-         ности
	среднегодовая выработка, Гкал
	в том числе
	Вид используемого 
	Годовая потреб-     ность в
	Удельная норма
	вид резервного топлива и его 

	 
	
	
	
	 
	на отопление
	на ГВС
	топлива
	топливе (натур. ед.)
	расхода топлива (кг.у.т./Гкал)
	необходимый запас

	1
	2
	3
	4
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Котельная, Палкинский район, СП "Черская волость",  д. Вернявино 
	МУП "Палкинская ПМК"
	муниципальная
	2213
	2213
	 
	природный газ
	394,6
	157
	Природный газ


	№№ 

п/п
	Адрес расположения котельной
	Характеристика котельного оборудования
	Количество и техническая характеристика насосного оборудования

	 
	
	кол-во котлов
	тип котлов
	мощность котлов, Гкал/час
	год выпуска котла
	КПД котла, %
	кол-во вентиляторов
	кол-во дымососов
	 сетевые насосы
	подпиточные насосы
	 циркуляц. насосы
	кол-во установок ХВО

	1
	Котельная, Палкинский район, СП "Черская волость",  д. Вернявино 
	1          1           1
	КВ-ГМ-0,63                                  КВГМ-0,63-95                                       КВГМ-0,63-95
	0,542           0,54             0,54
	2018            2004         2024
	92,6%            92,7%            92,7%
	 -
	-
	КМ-100-65-200 - 2шт.
	КМ-50-32-125 -2шт.
	-
	1


Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Черская волость».
1.1.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	 Дер. Вернявино

	Котельная д. Вернявино
	2416
	-
	14,1
	-


1.2 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.
	№ п/п
	Название котельной
	Отапливаемые объекты
	Отапливаемый объем
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	1
	Котельная д. Вернявино
	Дер. Вернявино 

  

	
	
	Садовая, д.1
	5326
	284,224
	
	
	

	
	
	Садовая, д.2
	9558
	454
	
	
	

	
	
	Садовая, д.3
	18975
	563,746
	
	
	

	
	
	с/п «Черская волость»
	608
	30,057
	
	
	

	
	
	Вернявинская школа
	8400
	478,973
	
	
	

	
	
	ООО «Агрофирма «Черская»
	3780
	113,80
	
	
	

	Всего по котельной Вернявино:
	47077
	1958,6
	
	
	



Учитывая, что Генеральным планом  сельского поселения «Черская волость» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. 


Но вместе с тем в настоящее время износ котельных и тепловых сетей по сельскому поселению «Черская волость» составляет:

	
	Ввод в эксплуатацию
	Износ зданий, %
	Износ тепловых сетей, %

	Котельная д. Вернявино
	15.06.2005
	24
	100100-


В результате изношенности зданий, сооружений, тепловых сетей потери  при передаче тепловой энергии в  котельной д. Вернявино -12,3 %.
В  результате проведенного анализа - требуется провести реконструкцию тепловых сетей сельского поселения «Черская волость».
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.


Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения сельского поселения «Черская волость» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 


Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.


Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная д. Вернявино

	200 м
	0 м
	250м 
	220 м


Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной, адрес
	Установленная

 мощность (Гкал/ч)
	Примечание



	Дер. Вернявино
	
	

	Котельная д. Вернявино
	1,71
	В работе


Тепловые нагрузки 

	Существующее положение

2012г.
	Первая очередь

2012-2020г.г.
	Расчетный срок

2020-2028г.г.

	насе-ление
	Расход тепла Гкал/час
	насе-ление
	Расход тепла Гкал/час
	насе-ление
	Расход тепла Гкал/час

	
	ком.

быт.

нужды
	пром

сельск.

хоз-во
	итого
	
	ком.

быт. нужды
	пром

сельскхоз-во
	итого
	
	ком.

быт. нужды
	пром

сельскхоз-во
	итого

	1276
	0,89
	0,1
	0,99
	1200
	0,99
	0,11
	1,1
	1100
	1,1
	0,15
	1,25


Годовой расход тепла на отопление, коммунально-бытовые нужды (Гкал/год): 

Существующее положение:[image: image2.wmf]год

Гкал

дн

х

час

х

х

/

5

,

2340

)

(

212

)

(

24

)

26

(

20

)

6

,

1

(

20

(

99

,

0

=

-

-

-

-


 Первая очередь 2020г  -  2647 Гкал/год

Расчётный срок  2028г  –3053 Гкал/год


Часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  сельского поселения «Черская волость» осуществляет МУП «Палкинская ПМК» и является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

 2.3. Модернизация системы теплоснабжения  сельского поселения «Черская волость» Палкинского района.

 Динамика жилого фонда и расчёт территорий нового жилищного строительства

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	I очередь
(2020г)
	Расчётный срок

(2028г)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Существующий жилой фонд
	тыс. кв.м
	52,3
	52,3

	2.
	Убыль жилого фонда
	тыс. кв.м
	4,3
	10,3

	3.
	Сохраняемый жилой фонд
	тыс. кв.м
	48,0
	42,0

	4.
	Новое строительство
	тыс. кв.м
	3,7
	13,0

	5.
	Итого к концу периода
	тыс. кв.м
	51,7
	55,0

	6.
	Население
	тыс.чел.
	1,1
	1,0

	7.
	Средний уровень жилищной обеспеченности
	кв.м./чел
	47
	55

	8.
	Средняя плотность жилого фонда «брутто»
	кв.м./га
	600
	600

	9.
	Требуется территорий для нового жилищного строительства
	га
	6
	22


Для принятого объёма нового жилищного строительства (без дачного) требуется 22 га территории. При строительстве на участках, приобретённых на вторичном рынке, потребность будет меньше.

Генеральным планом выделяются следующие площадки для возможного  компактного усадебного строительства за проектный период:

	№

п/п
	Название деревни
	Площадь

(га)

	1
	д. Вернявино 
	8

	2
	д. Красино      
	4 

	3
	д. Доньшино – 

д. Еваново  
	4 

	4
	д. Черская - Орлы
	2 

	5
	Прочие деревни. 
	4 

	
	Итого:
	22


Компактное освоение новых площадок позволяет решить вопрос создания централизованных систем инженерного обеспечения и улично-дорожной инфраструктуры. Сеть учреждений обслуживания Черской волости после прошедшей реструктуризации и оптимизации достигла такого уровня, когда дальнейшее закрытие учреждений обслуживания может вызвать существенное ухудшение социальной инфраструктуры волости.

С целью снижения эксплуатационных расходов и обеспечения нормальных условий функционирования на базе здания школы в д. Вернявино создан социальный центр, в котором кроме средней школы расположены библиотека, кабинет врача общей практики (КВОП), детский сад.

В д. Красино функционируют фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и библиотека – филиал.

В этих же деревнях расположены магазины Райпо и частные. Предприятий общественного питания в волости нет.

Генеральным планом предлагается строительство нового досугово-культурного центра (клуб, помещения для дошкольного образования детей) в д. Красино – в период до 2020 года на 50 мест.

До конца расчётного срока проект намечает строительство в д. Вернявино (или приспособление существующих зданий) дома культуры с залом собраний, трансформирующийся в спортивный зал, с возможностью кинопоказа. Зал рассчитан на 150 мест.


Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующей автономных источников.  Модернизация системы теплоснабжения  сельского поселения «Черская волость» Палкинского района  не  предусматривает изменения схемы теплоснабжения.


Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство клуба  не предполагает строительства новых котельных, подключить к существующему  объекту котельной. Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.


Для обеспечения населения дер. Вернявино в перспективе планируется  при замене  тепловых сетей проложить трубы в 4-х трубном исполнении.


При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.4. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.


Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. 


Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.
2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).
	Наименование котельной
	Затраты на собственные нужды (Гкал/ч)

	
	существующие
	Перспективные

	Котельная д. Вернявино
	0,05
	0,055


2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии (Гкал/ч)

	
	
	существующие
	Перспективные

	Котельная д. Вернявино
	1,71
	0,99
	1,186


передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии при передаче (Гкал)
	Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.)

	Котельная д. Вернявино
	295,1
	569,5


2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч)

	Котельная д. Вернявино
	0,06


В связи с тем, что централизованные системы теплоснабжения являются экономичными лишь при плотности жилого фонда не менее 800-1000 м2/га, теплоснабжение сельских населенных пунктов следует осуществлять дифференцированно.
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.
3.2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки
В течение расчетного периода до 2028г. планируется подключение здание дома культуры мощностью 0,196 Гкал/час. 

Нагрузки перспективных потребителей в течение расчетного периода представлены в таблице 3.2.1.

В таблице 3.2.2. представлены перспективные тепловые мощности дер. Вернявино на расчетный срок до 2028 года, с учетом тепловых нагрузок жилого дома и цеха.
Таблица 3.2.1. – Нагрузки перспективных потребителей
	Наименование объекта
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Здание дома культуры
	0,196
	0
	0
	0,196

	ИТОГО
	0,196
	0
	0
	0,196


Таблица 3.2.2. – Перспективная тепловая мощность

	Наименование показателя
	на 2013 год
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2020 год
	на 2022 год
	на 2028 год

	
	Тепловая мощность, Гкал/ч

	Установленная тепловая мощность
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71

	Мощность на собственные нужды
	0,05
	0,05
	0,05
	0,055
	0,055
	0,055

	Подключенная нагрузка
	0,99
	0,99
	0,99
	1,186
	1,186
	1,186

	Подключенная нагрузка с учетом потерь
	1,06
	1,06
	1,06
	1,26
	1,26
	1,26

	Резервные мощности
	0,6
	0,6
	0,6
	0,395
	0,395
	0,395


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселка.

В 2015-2016 годы предусмотрена реконструкция дома культуры в дер. Вернявино для чего потребуется строительство 20 м. новой теплотрассы и реконструкция  уже существующей тепловой сети.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходима реконструкция существующих источников теплоты и технического перевооружения всех элементов теплового хозяйства.  


Учитывая, что Генеральным планам сельского поселения  «Черская волость»  не предусмотрено изменения схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.  

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 В соответствии с Генеральным планом  городского поселения  «Палкино»  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.


Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.


Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Черская волость» не  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:
Информация о действующем котловом оборудовании 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОТЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование и местонахождение

 котельной
	Марка котла
	Год выпуска 
	Вид топлива
	Мощность

котла, Мвт
	Подключенная нагрузка, Мвт
	Примечание

	1.
	Котельная д. Вернявино
	КВГМ-0,63-95
	2004г.
	Природный газ
	0,63
	0,99
	

	
	
	КВГМ-0,63-95
	2004г.
	Природный газ
	0,63
	
	

	
	
	Е 1,0-0,9
	2002г.
	Природный газ
	0,727
	
	


	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБУЕМОГО КОТЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование и местонахождение 

котельной
	Марка котла
	Производитель
	Вид топлива
	Мощность 

Котла, Мвт
	Подключенная нагрузка, Мвт
	Примечание

	1.
	Котельная д. Вернявино
	КВ-ГМ-0,63
	ООО «Псковский котельный завод»
	Природный газ/дизельное топливо
	0,63
	0,99
	Подключенная нагрузка указана полностью по котельной


4.5.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных
 (температурный график 95 – 70 0С)
	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды 

На выходе из котла
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	41,2
	38,2
	36

	7
	42,5
	39,6
	36,8

	6
	44,3
	41,1
	38

	5
	45,9
	42,3
	39

	4
	47
	43,4
	39,7

	3
	48,5
	44,5
	40,5

	2
	49,8
	45,6
	41,5

	1
	51,5
	47,2
	43

	0
	52,9
	48,3
	43,6

	-1
	54,2
	49,3
	44,5

	-2
	55,5
	49,4
	45,4

	-3
	56,9
	51,5
	46,2

	-4
	58,2
	52,6
	47,1

	-5
	59,5
	53,7
	48

	-6
	60,8
	54,8
	48,8

	-7
	62,1
	55,8
	49,6

	-8
	63,4
	56,9
	50,5

	-9
	64,7
	58
	51,3

	-10
	66
	59,1
	52,1

	-11
	67,8
	60,3
	52,9

	-12
	68,5
	61,1
	53,7

	-13
	69,8
	62,2
	54,5

	-14
	71
	63,1
	55,3

	-15
	72,3
	64,2
	56,1

	-16
	73,5
	65,2
	56,9

	-17
	74,7
	66,1
	57,6

	-18
	76
	67,2
	58,4

	-19
	77,2
	68,1
	59,1

	-20
	78,4
	69
	59,9

	-21
	79,6
	69,5
	60,6

	-22
	80,8
	71,1
	61,4

	-23
	82
	72
	62,1

	-24
	83,2
	73
	62,9

	-25
	84,4
	74
	63,6

	-26
	85,6
	74,9
	64,3

	-27
	86,8
	75,9
	65

	-28
	87,9
	76,8
	65,7

	-29
	89,1
	77,7
	66,4

	-30
	90,3
	78,3
	67,2

	-31
	91,5
	79,7
	67,9

	-32
	92,7
	80,6
	68,6

	-33
	93,8
	81,6
	69,4

	-34
	95
	82,5
	70


4.6.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч)

	1
	Котельная д. Вернявино
	1,71
	1,71


Резервный вид топлива  на котельной дер. Вернявино -   дизельное топливо.
4.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

4.7.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.
 
В настоящее время  в СП «Черская волость» имеется одна котельная  со своей системой теплоснабжения и имеющая тупиковые, не дублированные сети.  Дополнительных мероприятий по повышению надежности не предусматривается. 
4.7.2. Установка резервного оборудования.
Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения и на тепловых сетях не предусматривается.
4.7.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.
Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.
4.7.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения.

Мероприятий по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения,  не предусматривается.
4.7.5. Устройство резервных насосных станций.
Устройство резервных насосных станций не предусматривается.
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.
5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Учитывая, что Генеральным  планом сельского поселения «Черская волость»  не предусмотрено значительного изменения схемы теплоснабжения, но потребуется строительство 20 м. новой теплотрассы и реконструкция  уже существующей тепловой сети. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для жилищной застройки не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.


Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 


Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Черская волость» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 


Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

	№ п/п
	Адрес объекта/

мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	Приобретение и установке ДЭС в дер. Вернявино
	 повышение качества и надежности коммунальных услуг


Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная д. Вернявино
	газ
	342452
	Дизельное 
	Дизельное 


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

	Объекты  жилищно - коммунального хозяйства
	Оценка стоимости работ по модернизации и приведению объектов жилищно – коммунального хозяйства  Палкинского района в нормативное состояние, тыс. рублей.

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год



	Капитальный ремонт тепловых сетей д. Вернявино (замена тепловых сетей и замена теплоизоляции) 
	100
	200
	150
	100


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.


В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».


В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП «Палкинская ПМК» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоны централизованного теплоснабжения сельского поселения «Черская волость».


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  городского поселения «Палкино» осуществляет  МУП «Палкинская ПМК».


В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП «Палкинская ПМК». Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» охватывает большую часть территории сельского поселения «Черская волость» так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселении.
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка (Гкал/ч)

	1
	Котельная д. Вернявино
	1,71
	0,94


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
На территории сельского поселения «Черская волость» нет бесхозяйных тепловых сетей.
Выводы: 

Развитие теплоснабжения до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных поселения с повышением эффективности топливного использования и  модернизацией установленного оборудования. 

1. Существующая схема теплоснабжения, после выполнения  запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и  надлежащему качеству услуг. 

2. Выполнять замену  тепловых сетей следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимер минеральной изоляции. 

3. Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление. С этой целью источники теплоты и потребители должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии. 

4. Проведение энергоаудита теплоснабжающей организации, оформление  энергетических паспортов на все здания, расположенные на территории сельского поселения «Черская волость» позволит  выявить  резерв экономии тепловой энергии, способы уменьшения потерь теплоты и снижение себестоимости отпуска тепла от источника. 

5. Внедрение частотного регулирования в работу насосного оборудования котельной позволит повысить экономию энергоресурсов. 

 Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.















8

